|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значения** |
| Диапазон регулирования и измерения испытательного тока, А | 40 - 3600 |
| Диапазон задания и измерения длительности протекания тока: - в кратковременном режиме, с - в длительном режиме, с | 0,02 - 2,54 0,02 - 999,99 |
| Максимальное значение длительности испытательного тока I=400 А, с | 300 |
| Максимальное значение длительности испытательного тока I=2000 А, с | 60 |
| Максимальное значение длительности испытательного тока I=3600 А, с | 30 |
| Максимальное значение тока, потребляемого из сети, А | 80 |
| Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
| Максимальное значение мощности, потребляемой из сети: - в кратковременном режиме (при Iмакс = 3600 А), кВА - в длительном режиме (при Iмакс = 1000 А), А | 18 6 |
| Приведенная погрешность измерения силы испытательного тока, %, не более | ±3 |
| Относительная погрешность измерения длительности протекания тока и време­ни отключения АВ, %, не более | ±3 |
| Габаритные размеры, мм | 520 х 200 х 400 |
| Масса, кг | 22 |